变频供水设备改造供货及安装项目

招标文件

招标单位：无为市人民医院

日    期：二0二二年三月

目  录

第一部分 招标邀请

第二部分 投标单位须知

第三部分 招标组织、步骤与评审方法

第四部分 采购内容及要求

第五部分 合同授予

第六部分 投标文件部分格式

第一部分  招标邀请

变频供水设备采购及安装项目招标邀请

- 招标项目名称：无为市人民医院变频供水设备采购改造及安装项目

二、招标项目情况：

| 服务名称 | 资格要求 |
| --- | --- |
| 1、采购内容为：无为市人民医院新大楼供水工程 - 质保期：自验收合格之日起恒压变频设备不低于1年；其他工程不低于2年。 3、简要技术要求： 详见磋商文件第四部分采购内容及要求。 | 1、招标单位可以根据采购项目的特殊要求，规定投标单位的特定条件，但不得以不合理的条件对投标单位实行差别待遇或者歧视待遇。 1.1投标单位须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目设备生产供货范围相关内容，且能在国内合法销售并提供相应货物的制造商或安装代理商；考虑售后服务因数本市内制造商或安装代理商优先。 - 因是改造项目，投标单位自行现场勘查。未到现场勘查投标无效。 3资质要求： 3.1 投标人应具有独立法人资格，具有有效的营业执照、税务登记证、组织机构代码证或新版三证合一营业执照、开户许可证； 3.2投标人提供设备应具有国家有关强制认证3C或CQC声明 详见投标单位须知 |

三、获取招标文件

1.时间： 2022年  3 月    10日    时 00 分至2022年   3 月   17  日 11  时     分

（北京时间，法定节假日除外）

四、投标文件提交截止时间及地点

1.时间： 2022年3月     10日  时      分至2022年 3月   17   日 11   时   30 分

2.地点：无为市人民医院  后勤保障科

五、开启时间及地点

1.时间： 2022年 3 月 17  日 15 时  分（北京时间）

2.地点：无为市人民医院  医技楼四楼会议室

六.最高限价。

1.本项目最高限价壹拾伍万元（150000.00）

七、联系方式

招标单位：无六为市人民医院

地址：无为市人民医院

联系人：张扬

电话：13645653000

第二部分  投标单位须知

一、适用范围：

本招标文件仅适用于本次招标的项目。

二、定义：

1、“招标单位”系指：无为市人民医院；

3、“投标单位”系指参与投标并向招标单位提交投标响应文件的组织；

4、“中标单位”系指经法定程序确定并授予合同的投标单位。

三、合格的投标单位：

（一）具有独立承担民事责任的能力；

（二）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；

（三）具有履行合同所必需的货物和专业技术能力；

（四）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；

（五）参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

2、采购人可以根据采购项目的特殊要求，规定投标单位的特定条件，但不得以不合理的条件对投标单位实行差别待遇或者歧视待遇。

2.1单位负责人为同一人或者存在控股、管理关系的不同单位，不得参加同一包投标或者未分包的同一招标项目投标。

2.2除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的投标单位，不得再参加该采购项目的其他采购活动。

2.3投标单位须为国内注册具有独立法人资格，营业执照经营范围包含本项目采购范围相关内容。

2.4本次竞争性磋商不接受联合体，有本地化安装和服务者优先。

2.5投标文件的递交，投标文件必须包含：本单位营业执照副本（三证合一从其规定）、组织机构代码证副本（三证合一从其规定）、税务登记证副本（三证合一从其规定）、法人授权委托书、法定代表人（或授权委托人）有效身份证、投标单位为代理商的，提供生产厂家出具的代理授权书。

2.6 设备供货资质要求：获得国家强制认证3C证书，或CQC自我声明。

四、招标文件：

本招标文件由以下内容组成：

1、招标邀请书；

2、投标单位须知；

3、招标组织、步骤与评审方法；

4、项目技术资料、说明及要求；

5、合同授予；

6、附件。

五、磋商文件的质疑、澄清或修改：

1、各潜在投标单位对磋商文件内容如有疑问，必须于磋商开始前五个日历日将疑问以书面形式送至招标单位或电子邮件形式至                       .

2、招标单位对磋商文件必要的澄清或修改的内容将在提交磋商文件截止时间三个日历日前，发给投标单位，但不指明澄清问题的来源。如果发出的澄清影响投标文件的编制的应当在投标截止时间三个日历日前发出，不足三个日历日的相应延长投标截止时间，澄清和修改的内容将构成磋商文件的组成部分。

六、投标响应文件的编写及递交：

投标单位应按招标文件的要求准备投标响应文件，并保证所提供全部资料的真实性、准确性及完整性，并对磋商文件做出实质性响应。

一、投标文件的组成：

1、投标函（附件一）；

2、法定代表人授权委托书（附件二）及全权代表的身份证复印件；

3、报价（附件三）及详细的报价明细表（附件四）；

4、货物说明一览表（附件五）

5、总价内的随机备品备件、易损件、专用工具明细表（附件六）

6、偏离表（附件七）

7、服务计划及承诺（附件八）

8、经营业绩一览表（附件九）

9、产品技术资料：主要包括产品制造商公开发布的产品性能说明书、产品设计及开发资料、产品获奖证书、与采购产品相关的资质、资格及认证文件等资料；

10、投标单位认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件。

二、投标文件的密封和标记：

1、投标文件需逐页加盖磋商投标单位公章并装订成册；

2、投标单位应准备投标文件三份，其中一份正本和二份副本。在每一份投标文件上要明确注明“正本”或“副本”字样，一旦正本和副本有差异，以正本为准；

3、响应投标单位应将投标响应文件密封，并在封口处加盖商投标单位公章，未按本条要求密封的磋商响应文件将被拒绝接收。

三、投标文件的递交：

1、 投标文件应于2022年3月   17 日     11 时 30  分前递交至           无为市人民医院后勤保障科

2、递交投标文件时，投标单位如出现以下情况，投标文件将被拒绝。

（1）参加投标的法定代表人或授权委托人未出具本人有效身份证件，授权委托人未出具法人授权委托书。

（2）逾期送达或未送达指定地点的投标文件。

（3）投标单位以传真、电子邮件方式递交投标文件。

（4）投标文件未按招标文件要求密封的。

3、对投标单位的投标文件、材料不予退还。

四、报价要求：

1、投标单位自行勘察现场根据实际情况自主报价。

2、本招标项目作为交钥匙工程。

说明：自主报价应包括：自行现场勘查，软件升级改造使电脑达到同步实时联网，水泵运行状态，水泵频率和进出水压力，水压的曲线等。原3套设备根据现有状态重新设计图纸并与改造后设备能达到自动互换。设备价格、改造费用、施工费、运输费用、保险费用、税费、装卸费用、随机备品备件费、专用工具费、随机资料费、技术服务费、培训费、安装费、调试费、自检费、质保期内维修保养费用、售后服务费、第三方权威机构检测费用及国家对中标单位征收的各种税费等其他所有费用等一切费用。其中备品备件费包括质保期内所需的备品备件费。在货物安装、调试过程中，如发现有漏项、缺件，卖方应无条件、无偿补齐，所发生的费用，视为已包含在投标人的投标报价之中，且并不因此影响交付买方使用的时间。（本项目为交钥匙项目，所有设备由投标单位安装、调试完毕后，必须保证设备可正常使用并承诺在接到电话通知40分钟内人员到达现场。）

3、投标人在投标时应充分考虑此项目所包含的所有费用，价格一旦被认定，将作为双方签订合同价格的依据，如果报价表大写金额与小写金额不一致，以大写的金额为准；

4、投标单位应提供分项单价和总价，如果单价与总价不符，以单价为准；

5、投标单位免费提供的项目应先填写该项目的实际价格并注明免费，此项不计入总价或合计价。

五、投标有效期：

自递交投标文件截止之日起60个日历日。

六、投标费用：

无论报价过程中的方法和结果如何，各投标单位自行承担所有参与投标的有关费用。

七、支付方式：

招标单位根据合同进行验收，本项目分三次付款。签订合同后地下一层供水机房设备安装完成并经过甲方、无为市二次供水主管部门验收合格后付合同价款的80%，集中调试合格并竣工验收合格后付合同款的15%，剩余5%留作质保金，质保期满无质量问题后一个月内无息付清余款。

八、无效投标文件：

凡具有下列情形之一的，作无效投标文件：

1、投标文件无法定代表人或响应人代表签字的；

2、不响应或者擅自改变招标文件要求或者投标文件有采购人不能接受的附加条件的；

3、未提供或未如实提供报价产品的技术参数、或所报产品参数与磋商参数不符的；

4、不响应磋商文件中付款方式的；

5、不符合要求的；

6、法律、法规规定的其他情况；

九、质疑和投诉：

1、本招标文件由无为市人民医院项目组负责解释。

2、质疑：投标人认为招标文件、招标过程、中标结果使自己的合法权益受到损害的，有权依法向招标单位提出质疑。

十一、补充内容：

本次报价采用清单报价，合同采用固定单价。

招标单位不再为此项目支付任何辅材、安装、调试、培训、运输等费用，所有费用请投标单位在投标报价中均包含。图纸中材料、设备参数与图纸不一致时以工程量清单中的项目特征描述为准（图纸中材料、设备参数与清单不一致时，施工单位提出异议，若未提出异议结算时以工程量清单为准），数量发生变化由甲方进行调控，最终结算以实际完成数量乘以综合单价据实调整，中标单位不得有任何意见。

第三部分  招标组织、步骤与评审方法

一、招标组织：

1、招标单位在招标文件规定的时间和地点组织，投标单位须派代表参加；

二、评标步骤：

1、检查投标文件密封情况：采购人对各投标单位递交的投标文件密封情况进行检查；

2、投标文件初步审核：评标小组对投标文件进行符合性审核；

3、评标小组所有成员集中与每一投标单位分别评审；

4、技术标评标结束后，对所有参加投标单位进行商务报价的评审；

5、经专家评审后报院领导审批，审批后3个工作日通知中标单位；

6、评标小组按照如下评审办法确定中标单位。

三、评审办法：

1、指投标文件满足招标文件全部实质性要求且价格合理价（不得低于市场成本价）为中标单位的评审方法。

四、中标通知书

中标结果公示，招标单位向中标单位签发《中标通知书》。

第四部分 采购内容及要求

# 设计依据

## 建设二次供水发展要求

用水安全是现代化城市可持续发展的重要基础条件，供水企业提供优质、安全的饮用水是建设健康、和谐社会并促进经济发展的基础。

目前无为市人民医院门诊住院综合楼低、中、高二次恒压供水，由于前期建设控制采用一拖二的工变频控制方式，只能满足当前压力需求，并且工变频切换，水压波动较大、调节精度有限，易出现不用水却不能休眠，这些方式效率低、不节能，准确性差，反映缓慢。尤其是现场出现了运行故障等问题，维护人员不能及时发现，存在着严重的信息滞后、事故处理周期长等问题。为此，对原有系统改造，建立一个集自动化、信息化、智能化为一体的二次远程在线监控全变频系统。

此控制系统实现全变频控制，具备多重保护系统，可实时在线监测整个综合楼二次供水泵站的电机运行、阀门状态、流量等指标，将数据汇总到监控平台，进行实时监控，及时、准确地掌握泵站运行信息，以便及时发现问题，并讯速做出反应，另一方面，还可以通过对历史数据的分析，对自来水生产工艺提出改进、调节建议。

本文件描述了系统中涉及的所有软硬件组成部分的技术特性和功能特点。

## 设计原则

鉴设计的基本原则为：

(1) 合理性：

采用运行安全可靠、经济合理的工艺流程。

(2) 节约性：

积极稳妥地采用先进技术和设备，合理利用资金，提高自动化程度和管理水平。

(3)易用性：

通过优化界面的配置过程，充分考虑人机交互性，产品简单易用，适合更层面人员的操作使用。

(4)可靠性：

采用国内稳定的组态软件，采用主流的操作系统、数据库及网络架构模式，充分发挥组态软件的稳定性能。

(5) 安全性：

从软硬件二个层面实现对安全性的控制；

① 在与公共网的接入界面上，采用专用防火墙系统，防止非法用户的恶意入侵，提供系统总体闭环检测及网管方案。

② 系统将提供运营管理监视功能，当系统中关键模块出现工作异常，监视软件都能够及时提示系统维护人员，指明故障原因，及时排除隐患。

③ 在网络断开阶段缓存在本地的数据是可信赖的。

(6) 扩展性：

①  在系统方案中按照系统分析、统筹规划的观点对系统终期容量及网络发展设想进行方案设计，中心系统采用叠加式模块升级方式，逐步实现平滑扩容；

②  采用三层体系结构设计思想，通讯层、业务层、应用层相互独立，降低系统维护升级的复杂程度，提高系统的更新、维护和升级的效率；

③ 监控系统使用先进的网络开发平台，结合模块化和结构化的设计思想，既考虑到当前使用的易用性，更具有适当的超前性。

## 系统概述

在地理位置上本系统分为中央控制室和二次供水泵房采集点两部分。中控室位维护管理办办公室内，二次供水泵房和管网压力采集点位于地下室各个辖区或压力采集点; 该系统主要包括三个层次：监控中心、网络层、二次泵站监控层。本系统的网络目前利用综合楼现有监控设备网络。中控室局域网为100/1000Mbps以太网，由数据服务器、上位机等计算机构成，和现场的供水设备和管网压力采集设备进行实时数据交换。初步拟定中控室局域网与二次供水泵房或管网测压点之间通过GPRS无线网络构成广域网。

# 系统组成原理

根据供水监控站点的实际情况，充分融合现场电控设备的功能，结合该软件的兼容性、扩展性和跨平台性的功能特点，其传输原理如下。

基于B/S架构的远程调度管理层的网络通讯技术

远程互联网访问

端口映射（NAT）技术

防火墙

基于高级语言开发的组态软件

C/S架构

基于B/S架构的HTTP访问技术

基于MDBUS的通信技术

基于西门子S7200通信技术

基于专用控制器通信技术

中央监控室

数据/监控服务器

（采用Datalogger的站点

低区泵站1

现场设备

数据库

服务器

##### ODBC

后勤办公室

监控设备局域网络

中区泵站2现场设备

高区泵站3现场设备

管网测压现场设备

监控室

图1 数据传输原理图

该系统充分利用了移动网络和互联网系统的优势，将现场设备的运行情况通过网络实时传输到管理平台。实现了数据的实时交互，确保现场设备安全稳定的运行。

图2 系统架构图

## 中控室

### 硬件

- 数据服务器（2台）：通过建立的服务器将该软件系统建立在该服务器上，一台服务器作为运行服务器，另外一台为备份服务器兼监控客户机；而后用户可以通过监控客户机呈现整个管理泵房的全貌并对其进行参数修改及配置等操作。数据服务器用于存储现场采集的历史数据和综合运行管理信息，该数据服务器可以与水司的本地服务器进行数据共享，以便及时进行数据备份。

- WEB服务器：为达到互联网访问的要求，提供一台WEB服务器，以便在授权许可的情况下，实时访问二次供水设备的数据。

- ● 其他网络设备：、工业交换机、防雷设备、短信模块等。

### 软件

软件系统具有如下主要特征：

- 组态软件：采用组态软件以适应不同厂家设备的通信接口及协议的不同；能够支持多种通讯方式，包括光纤、GPRS、CDMA等。采集设备可更换通讯模块，以支持不同的运营商；并确保系统的兼容性与稳定性。

- C/S+B/S架构： 对泵房设备采集控制软件平台采用C/S + B/S架构，实现对全市二次加压泵房运行情况安全、高效地实时监控。

- 数据冗余备份：将采用的参数如实时数据的采集、监测与报警记录，泵房设备的远控记录等数据可以实现自动定时备份和手动实时备份处理。

- 权限管理：通过不同的权限级别实现不同的操作任务，分为工程师站和一般用户站等类别，以保证供水调度中心、泵房运行维护部门的有效运营，并可以对所有的泵房泵站状态进行远程干预。

## 改造增加设备清单

为充分发挥本套系统的功能优势，特建议在二次供水设备终端增加必要的硬件设施，以便对供水设备进行可靠的管理和统计。具体清单详见下表：

| 序号 | 名称 |  | 个数 |  | 技术描述 |  | 说明与建议 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 智能制器部分 |  |  |  |  |  |  |
|  | 1.1 | 监控软件 |  | 2 |  | 后台监控 正版授权 1024点 | 开发版本、运行版本各一套 |
|  | 1.2 | 服务器 |  | 2 |  | 存储数据、远传监控操作 配显示器 | 11代I7处理器 16G 固态1T |
|  | 1.3 | 工业交换机 |  | 3 |  | 网络连接用 | 工业型 |
|  | 1.4 | 触摸屏 |  | 3 |  | 10寸屏具备PROFINET通信 可接原有控制系统 | 现场巡检监控、操作、设置参数 |
|  | 1.5 | CPU |  | 3 |  | IO总数≥40个，程序区容量≥8KB 开关量输出：10路 具备PROFINET通信 可接原有控制系统 | RS485 2口（Port1与远程监控连接、Port2 连接变频器） |
|  | 1.6 | 模拟量采集模块 |  | 6 |  | 每个模拟量模块采集 8路。 | 进水压力和出水压力等 |
| 2 | 传感器及变送器 |  | 6 |  | 采集压力、温度、流量及水质参数 |  | 具体个数依实际确定 |
| 3 | 智慧测控终端 |  | 3 |  | 远程采集GPRS传送 |  | 传送手机可实时监控设备运行状态 |
| 3 | 防雷装置 |  | 3 |  | 终端电源避雷（二级以上防雷与泵站防雷系统连接） |  | 保护装置 |
| 4 | 电气元件 |  |  |  |  |  |  |
|  | 4.1 | 进线有功电量 | 3 |  | 485 采集有功电量 |  | 多功能仪表 |
|  | 4.2 | 三相电压表 | 3 |  | 模拟量 |  | 现场巡检直观 |
|  | 4.3 | 三相电流表 | 9 |  | 模拟量 |  | 现场巡检直观 |
|  | 4.4 | 相序保护装置 | 3 |  | 欠压、相序、缺相保护 |  | 保护电机 |
|  | 4.5 | 远传压力表 | 3 |  | 电接点压力表、高限保护 |  | 现场巡检实际压力对比 |
|  | 4.6 | 变频器 | 3 |  | 5.5KW 11KW 15KW品牌变频器各一套 |  | 取消一拖多，改为全变频 |
|  | 4.7 | 断路器 | 3 |  | 100A 进线电源 品牌断路器 |  | 进线电源 |
|  | 4.8 | 直流电源 | 3 |  | 24VDC 10A SITOP |  | 配电用 |
|  | 4.9 | 信号分配器 | 6 |  | 一进4出 0~20MA |  | 信号隔离 |
|  | 4.10 | 低压电气元件 | 一套 |  | 柜内辅材 |  | 柜内成套 |
|  | 4.11 | 配电柜 | 3 |  | IP 55 配监控柜内温湿度 |  | 自动除湿功能 |
|  | 4.12 | 电缆 | 若干 |  | 具体现场测量 |  | 利用原变频器，增加变频器增加电缆 |

第五部分  合同授予

一、签订合同：

磋商结果公示截止后30日内，由采购人和中标单位签订合同。

合同签订的内容不能超出磋商文件、中标单位的承诺文件、磋商过程中的补充承诺、最终书面报价的实质性内容。因中标单位原因不能与采购人签订合同的，视为放弃成交资格。

二、合同格式：

本合同格式为参考格式，具体内容以采购人和成交投标单位双方最终协商确定的为准，但不得背离磋商的实质性内容。

采购、安装合同

发包单位（甲方）：无为市人民医院

施工单位（乙方）：

依照《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》及相关的法律法规，经过甲乙双方充分协商，本着互惠互利、平等、自愿、公平诚信的原则，甲方将无为市人民医院新大楼二次供水工程发包给乙方施工，为了保障双方的合法权益，经甲乙双方协商达成以下合约，特签订此合同：

一、工程名称及地点：

1、工程名称：  无为市人民医院新大楼二次供水供货改造及安装

2、工程地点： 无为市人民医院新大楼地下室

二、协作范围及方式：

1、合同范围：

2、合同单价：

三、结算价格及方法

3、招标文件、投标文件作为合同一部分，严格执行相关文件中的要求。

4、施工工艺、材料等满足图纸要求。

付款节点及付款要求

1、付款节点

2、付款要求：

（1）每次拨付工程款的工程量须经发包单位验收合格，无质量隐患（但发包方对已完工程量、相应工程进度款的核算确认及相关款项的支付,并不视为发包方对最终的工程量、质量及工程造价的认定,发包方仍有权提出异议）。

（2）提供完整的相关施工资料且通过监理单位及发包方认可。

（3）已扣除应当由承包方承担的违约金、罚款或其他费用（但发包方的任何未扣除款项，并不视为发包方放弃以后要求承包方支付的权利）。

（4）承包方应当先于发包方支付工程款前提交相应的工程款发票、收据。

八、双方责任

1、甲方责任：

（1）负责配合乙方进行工程的运作、施工及其他方面的管理工作，并负责协调建设、监督、监理等单位的关系。

（2）负责对工程的工期、质量、安全生产及现场的文明施工等实行全面的监督、控制与管理。

（3）负责对乙方在施工中出现的质量问题提出指令性整改意见和处罚。

2、乙方责任：

（1）服从甲方的管理，遵守公司及项目组制定的各项规章制度，搞好协作范围内的工程施工。

（2）负责提供完整的施工验收资料等。

（3）严格执行国家的施工及安全规范的有关规定，经常对工人进行安全教育，进入施工现场必须佩戴安全帽，严禁吸烟，禁止喝酒，不准随地大小便，因违反规范及操作规程的要求而造成的质量及安全事故时，由乙方负责全部责任。

（4）按合同工期及质量要求按时按质交付，若因施工中把关不严，粗制滥造，验收达不到质量要求时，增加及返工的一切费用由乙方负责，并承担由此造成的一切后果。

（5）乙方独立完成协作事项，独立承担盈亏。施工过程中自行安排工人的交通、食宿，所发生的人身伤害、安全事故、民事、经济、行政等纠纷均由乙方自行负责，若因此涉及到甲方利益给甲方造成任何损失，乙方应予全额赔偿。

（6）乙方按照本协议约定的工期完成施工，逾期一天应按照合同总价款的日万分之二向甲方支付违约金。

九、工程保修

1 、本工程保修期为1年，自工程全部完成并通过发包方及相关部门验收合格之日起算。在保修期间发生材料及施工质量问题，乙方应按照国家和当地关于建设工程质量管理的有关规定负责保修至符合本合同约定质量要求为止，因质量问题所造成的一切损失均由乙方承担全部责任并赔偿全部损失。

十、 合同生效与终止

本合同经双方签字盖章后生效，保修期满后终止。本合同一式 陆 份，甲执  肆份，乙方执贰份，均具有同等法律效力。

十一、争议解决

因合同产生争议，双方协商解决，协商不成由工程所在地人民法院管辖。

十二、 其他

本合同未尽事宜经双方协商同意签订补充协议，与本合同具有同等法律效力。

甲方：（盖章）                       乙方：（盖章）

法人代表：                           法人代表：

经办人：                             经办人：

日期：     年    月    日

- 第六部分  投标文件部分格式

无为市人民医院供水设备改造工程

投标文件

项目名称：

投标单位名称：

日   期：        年      月        日

附件

附件一

投标响应函

经研究，我方决定参加                                  采购活动并提交投标文件。为此，我方郑重声明如下:

1、我方提交的投标文件，正本一份，副本贰份。

2、如果我方的投标文件被接受，我方将履行招标文件中规定的每一项要求，并按我方投标文件中的承诺按期、保质、保量完成项目的实施。

3、我方理解，最低报价不是入选成交候选人的唯一条件。

4、我方愿按《中华人民共和国合同法》履行自己的全部责任。

5、我方已详细检查所有招标文件、附件以及所提供的参考文件，因模糊和误解产生的一切后果，由我方自负。

6、我方的投标文件自递交截止之日起60个日历日内有效。

7、我方同意按招标文件要求，提交与递交投标文件有关的数据和资料。

8、与本项目有关的一切正式往来信函，应按下列地址进行：

地址：

邮政编码：

电话：

传真：

投标单位代表姓名、职务：

投标单位全称（印章）：

法定代表人签字：

年   月   日

附件二

法定代表人授权委托书

（投标单位名称）法定代表人              ，现授权委托               （单位名称）的                （姓名、职务或职称）为我单位本次项目的全权代表，以本公司的名义参加                                    项目招标，全权处理招标过程中所签署的一切文件和有关的一切事务。

特此授权。

（附授权代理人身份证明复印件）

全权代表姓名：                性别：       年龄：

单位：                  部门：       职务：

投标单位（公章）：

法定代表人签字：

日期：   年   月  日

附件三

报价表

货币单位：元

| 投标单位（名称及盖章） |  |
| --- | --- |
| 项目名称 | 无为市人民医院供水设备改造工程 |
| 总报价 | 小写： 大写： |
| 交付使用期 | 签订合同之日起 60 个日历日之内 |
| 质保期（年） | 工程保修 2 年；恒压变频设备 2 年。 |
| 法定代表人或授权代表（签字或盖章） |  |

日期：  年   月    日

说明：

1、报价币种为人民币元；

2、投标单位的本项目报价包括设备费、备品备件费、水电费、各种税费、检验试验费、包装费、运杂费、装卸费、保险费、培训费、总包管理费、中标服务费等产品到买方指定交货地点落地并安装验收合格的一切费用、质保期内维修保养费用、相关部门检测等的所有费用。

投标单位（盖章）：

投标单位代表字：

附件四：

详细报价明细表

| 序号 | 设备名称 | 品牌规格型号 | 数量 | 单位 | 产地 | 单价 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 合计价： |  | 大写： 元整（小写） 元整 |  |  |  |  |  |

附件五：

货物说明一览表

| 序号 | 编号 | 设备名称 | 型号规格 | 主要技术参数 | 功能和性能说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

注：投标单位应对每一型号货物进行详细说明。填写不开的，可另附详细说明。

投标单位（盖章）：

投标单位代表签字：

附件六

总价内的随机备品备件、易损件、专用工具明细表

货币单位：元

| 序号 | 名称 | 型号规格参数 | 数量 | 单位 | 单价 | 生产厂家 | 产地 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

投标单位（盖章）：

投标单位代表签字：

附件七

偏离表

| 序号 | 偏差内容 | 磋商文件要求 | 磋商响应文件实际情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |

投标单位：（盖章）       投标单位全权代表：（签字）

附件八

服务计划及承诺

主要内容应包括：

1、投标单位完整的服务体系。

2、对本次******       供水工程服务的承诺：

（1）服务方式及内容；

（2）工作程序和制度；

（3）项目负责人资格情况和投入技术人员的执业注册资格情况以及配备和安排等；

（4）提供服务热线及联系人员的安排，以及设立了的服务质量监督投诉电话和投诉信箱；

3、其他服务承诺。

投标单位（盖章）：

投标单位代表签字：

年   月   日

附件九

经营业绩一览表

| 序号 | 项目名称 | 金额 | 时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

备注：投标单位需同时提供采购合同和成交通知书复印件（加盖公章）。

附件十

产品技术资料

主要包括产品制造商公开发布的产品性能说明书、产品设计及开发资料、产品获奖证书、与采购产品相关的资质、资格及认证文件等资料；

附件十一

资格审查资料

本单位营业执照副本（三证合一从其规定）、组织机构代码证副本（三证合一从其规定）、税务登记证副本（三证合一从其规定）、法人授权委托书、法定代表人（或授权委托人）有效身份证、磋商保证金缴纳凭证、设备强制认证证书、设备质量检测报告、投标单位为代理商的提供生产厂家出具的唯一代理授权书、生产商IS09001质量体系认证证书、ISO14001环境管理体系认证证书，财务状况报告原件或加盖公章复印件(投标人经会计事务所审计的财务报表或本公司自己出具的财务报表)，依法缴纳税收和社会保障资金的相关材料（原件或加盖投标单位公章复印件）。

注意：上述要求的证件及检验报告，水箱与供水设备的需同时提供。

附件十二

投标单位认为需要加以说明的其他内容和需要提供的证明文件

附件十三

投标文件密封信封正面格式

正（副）本 项目编号： 项目名称：无为市人民医院变频供水工程 投标单位名称： （加盖公章） 地址： 电话： 传真：

投标文件密封信封封口格式

……于2022年 月 日 时前不准启封（加盖公章）…… （封口处）