关于无为市人民医院发热门诊设备

带改造项目的招标

一、招标公告

无为市人民医院对发热门诊设备带改造进行国内公开招标。现邀请合格投标人参加投标：

1.招标内容

改造范围：发热门诊二楼、三楼设备带改造，含中心供氧系统、中心吸引系统、对讲呼叫系统、电源插座等。

2.资金来源：医院自筹

3.项目预算：9.2万元/年

4.投标人资格条件

（1）具有有效的营业执照、组织机构代码和税务登记证或新版三证合一营业执照，经营范围需涵盖医气体系统安装等符合本项目的服务种类；

（2）2019年1月1日至今具有至少一个二级或以上医院设备带安装或改造业绩；

（3）投标人不得存在以下情形：

①被工商行政管理机关在“国家企业信用信息公示系统”官网（http://www.gsxt.gov.cn）列入严重违法失信企业名单；

②被最高人民法院在“信用中国”网站（ www.creditchina.gov.cn）或各级信用信息共享平台中列入失信被执行人名单。

（4）本项目不接受联合体投标。

5.有兴趣的投标人可从2022年3月25日至2022年3月30日(北京时间,节假日除外) 在无为市人民医院后勤保障科，携带单位法人授权书、本人身份证向医院递交资料并报名领取招标文件，未领购招标文件不得参加投标。

6.投标截止时间及开标时间：2022年3月30日15时00分

7.开标地点：无为市人民医院

8.招标人联系方式

招 标 人：无为市人民医院

地    址：安徽省芜湖市无为市人民医院

联 系 人：张科长

电    话：13645653000

二、采购需求

1.改造范围

（1）共设14间单人间、1间抢救室，原设备带保留，原呼叫系统拆除；

（2）氧气主管道、负压吸引主管道就近主管道接入（自行勘察现场），中标单位负责挖地沟及恢复，主管道采用304不锈钢管（负压吸引ø32×2、氧气ø18×1.5），每层加装控制阀门；

（3）气体压力监测报警箱（二气）一套，安装在护士站；

（4）气体走廊管道采用304不锈钢管（负压吸引ø18×1.5、氧气ø14×1）、进每个房间设备带内分支管道采用304不锈钢管（负压吸引ø10×1、氧气ø8×1）；

（5）每个房间增加1个氧气维修阀；每床配1个氧气终端、1个吸引终端、2个五孔电源插座及1个呼叫分机；抢救室增加2个氧气终端、2个吸引终端、4个五孔电源插座、1个呼叫分机；

（6）增加1台呼叫主机、1台走廊显示屏、每床1个呼叫分机；

（7）包含吊顶的保护性拆除及恢复、穿墙打孔、铝合金扣罩、PVC线槽、强电接线、弯头管件、设备带保护性拆除及恢复等安装辅料。

2.工期要求

合同签订后10天完工。

3.基本要求

（1）投标方应提供合格熟练的安装工人，有焊工证、电工证；提供投标人为其缴纳的近一年社保证明。（投标文件中提供证明材料扫描件）

（2）要求为包工包料，费用包括招标范围内的材料费、配件费、人工费、差旅费、安全措施费、税金等所有内容。

（3）投标人需保证所提供证明资料真实性，投标人以其他方式弄虚作假骗取中标的，中标无效。

4.其它要求

（1）招标方提供给投标人的各种资料，投标人应妥善保管，未经招标方同意不得复印和转借，合同期满后完好交回。

（2）各投标人报价清单格式自拟，各投标人需现场自行勘察。

（3）售后服务要求：质保期一年。接到报修电话，维修工程师2小时到现场解决问题。

三、评审小组与评审办法

1.评审小组

（1）评审小组负责对投标文件进行审查、评估、比较。

（2）评审小组首先对各投标人的参选文件（包括经澄清、比选形成的书面资料）进行初步评审，对符合要求的文件进行后续的详细评审。

（3）本次招标活动一次性报价，全部满足采购需求的投标单位，有效合理价格中标。

（4）根据疫情防控需要，原则上只接受投标文件，到我院现场投标的委托人需要提供48小时无为市医院开具的核酸检测阴性证明。

2.评审办法（综合评估法）

评审小组首先对各投标人进行资格审查，资格审查不合格的其申请被拒绝，不再进行后续评审，资格审查条件按招标公告。

四、付款方式

合同履行后，项目经验收合格，乙方开具发票，竣工验收合格后甲方支付工程款95%，剩余5%工程款一年后付清。

无为市人民医院

2022年3月25日